Alubox X-treme

kÖRNYEZETBARÁT

ÁLLÓ KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK

Alubox X-treme

Álló kondenzációs kazán

250-3100 kW teljesítmény tartomány Alacsony NOx kibocsátás

Alacsony füstgáz hőmérséklet Aluminum fűtési hőcserélő Hatásfok akár %108,7 EN 15502-1

+A1szerint

Modulációs ráta 8:100

Kaszkád vezérlés akár 16 kazánig Hermetikus és nem hermetikus füstgáz lehetőségek

Alacsony zajszint Energia Osztály: A

6 bar üzemi nyomás

04

Alubox X-treme

Magas korrózióállósság

Legújabb technológia, alacsony kibocsátású előkeveréses égő Nagy modulációjú és energiahatékony ventilátor

Biztonsági rendszerek:

Fagy védelem

Túlfűtés védelem

Alacsony nyomás és túlnyomás védelem

Füstgáz hőmérséklet és víznyomás védelem

Szivattyú/szelep védelem

Kisebb térfogat,

- Legionella védelem a HMV tartály számára

nagyobb kapacitás.	- Kondenzátum elzáródás védelem szifon

érzékelővel

Ventillátor sebesség védelem

Felületi hőmérséklet védelem

Nagynyomású kapcsoló gázvezetékhez

05

Alubox X-treme

Álló kondenzációs kazán

Műszaki specifikáció

Alubox X-treme

250	 	300	 	350	 	430	 	535	 	640	 	700

| TELJESÍTMÉNY ADATOK | Egység |
| --- | --- |
| Névleges hőterhelés (min/max) | kW | 48,0/242,0 | 48,0/285,0 | 65,0/335,0 | 85,0/425,0 | 102,0/510,0 | 75,0/615,0 | 118,4/672,4 |
| Névleges hőtljesítmény (80/60°C) (min/max | ) | kW | 46,8/237,0 | 46,8/279,5 | 63,7/328,3 | 82,5/416,0 | 99,9/499,8 | 73,8/601,4 | 111,9/650,4 |
| Névleges hőtljesítmény (50/30°C) (min/max) | kW | 51,4/254,0 | 51,4/302,0 | 70,2/351,7 | 91,6/445,9 | 107,1/540,6 | 81,0/641,4 | 127,6/702,0 |
| Fűtési hatásfok (80/60°C) (min/max) | % | 96,0/98,1 | 96,1/98,2 | 96,3/98,0 | 96,8/97,9 | 97,1/98,2 | 97,0/97,9 | 96,4/97,0 |
| Fűtési hatásfok (50/30°C) (min/max) | % | 108,1/105,3 | 107,6/106,2 | 107,1/106,2 | 108,0/105,0 | 107,6/106,1 | 107,5/106,4 | 108,1/104,8 |
| Hatásfok részterhelésnél (36/30°C) | % | 107,6 | 107,5 | 107,5 | 107,6 | 107,4 | 107,6 | 108,8 |
| Modulációs ráta |  | 20:100 | 17:100 | 20:100 | 20:100 | 20:100 | 13:100 | 18:100 |
| HIDRAULIKUS ADATOK |
| Üzemi víznyomás (min/max) | bar | 0,8/6 | 0,8/6 | 0,8/6 | 0,8/6 | 0,8/6 | 0,8/6 | 0,8/6 |
| Hőcserélő vízmennyisége | lt | 23 | 23 | 36,22 | 43,65 | 51,08 | 58,81 | 81,7 |
| Víz áramlási mennyisége (min/max) | m³/h | 2,2/10,9 | 2,2/12,9 | 3,1/15,2 | 3,9/19,3 | 5,3/23,5 | 3,9/28,4 | 5,5/30,3 |
| Pump head | mWC | 5,9 | 6,6 | 5,4 | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 5,9 |
| Max. üzemi hőmérséklet | ˚C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Hőmérséklet korlátozása | ˚C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| GÁZ ÉS ÉGÉSTERMÉK ADATOK |
| Gáz típusa |  | G20 | G20 | G20 | G20 | G20 | G20 | G20 |
| Gáz csatlakozási nyomás (G20/G31) | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Füstgáz nyomása | Pa | 60 | 60 | 60 | 71 | 78 | 195 | 220 |
| Égéstermékek áramlási sebessége (min/max | ) g/sn | 22,0/110,0 | 22,0/127,0 | 31/154 | 40/201 | 47/238 | 39/271 | 54/308 |
| CO2 kibocsátás (min/max) | % | 8,92/8,9 | 8,9/9,0 | 9,1/9,2 | 9,2/9,2 | 8,7/8,9 | 8,8/9,1 | 8,9/9,1 |
| Füstgáz hőmérséklet (80/60˚C) (min/max) | ˚C | 56,1/69,2 | 55,8/71,8 | 57,8/68,7 | 59/69 | 57,7/69,5 | 58,1/67,9 | 60,2/73,5 |
| Füstgáz hőmérséklet (50/30˚C) (min/max) | ˚C | 31,4/45,6 | 31,4/47,9 | 30,7/45,4 | 31,2/46,1 | 29,7/47,6 | 31/44,9 | 31,6/48,3 |
| NOx osztály |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| NOx kibocsátás | mg/kWh | 35,0 | 41,0 | 34,0 | 39,0 | 21,0 | 16,0 | 25,0 |
| Gáz fogyasztás (min/max) | m³/h | 4,9/25,5 | 4,8/30,0 | 6,9/35,2 | 8,8/44,6 | 10,8/53,5 | 8,5/64,5 | 12,1/69,8 |
| INSTALLÁCIÓS ADATOK |
| Előremenő víz (F) / visszatérő méret (E) | DN | 50/50 | 50/50 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
| Friss levegő (A) / füstgáz méret (G)(B23) | mm | 100/200 | 100/200 | 125/250 | 200/250 | 200/250 | 200/250 | 200/250 |
| Gáz csatlakozási méret (S) | DN | 32 | 32 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| ELEKTROMOS ADATOK |
| Elektromos csatlakozás | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Electromos fogyasztás | W | 260 | 310 | 260 | 450 | 670 | 900 | 942 |
| ÁLTALÁNOS ADATOK |
| Energia hatékonysági osztály |  | A | A | A | A | A | A | A |
| Zajszint | dB(A) | 63,7 | 65,2 | 67,6 | 64,2 | 68,4 | 70,1 | 72,3 |
| Méretek (SzxMxM) | mm | 690x1460x1360 | 690x1460x1360 | 835x1220x1600 | 935x1420x1600 | 935x1705x1600 | 935x1705x1600 | 935x1745x1600 |
| Kazán súlya | kg | 280 | 280 | 305 | 381 | 425 | 452 | 525 |

Egyedülálló kazán

06

Alubox X-treme

*A szürke zónában ikerkazánok találhatóak.

Alubox X-treme

710

880

1065

1315

1460

1550

*1760	*2630	*2920	*3100

134,6/685,6

129,6/669,2

145,9/711,3

95,7/97,8

108,7/104,1

108,5

20:100

0,8/6

68.7

6,7/30,4

7,2

90

95

G20 20

220

63/314

9,0/9,1

60,0/70,0

31,3/43,0

6

23,0

14,0/71,8

100/100

200/250

65

230/50

880

A 71,9

132,9/849,4

124/824,5

142,3/885,1

96,8/97,7

107,5/104,6

108,7

16:100

0,8/6

99.7

6,2/38,1

6,0

90

95

G20 20

179

60/389

9,1/9,0

59,4/69,5

30,3/46,3

6

32,0

13,4/87,9

125/125

200/250

65

400/50

1466

A 73,7

159,5/1025

152,9/999,9

171,9/1065,5

96,9/97,7

108,2/104,9

108,4

16:100

0,8/6

117.7

7,3/45,9

6,3

90

95

G20 20

252

73/467

8,92/9,1

59,6/68,7

31,2/45,0

6

32

16,4/106,6

125/125

200/250

65

400/50

2213

A 75,5

220,0/1261,0

212,0/1220,0

235,0/1315,0

96,5/97,3

107,2/104,7

108,0

18:100

0,8/6

135,8

9,2/55,5

6,9

90

95

G20 20

265

104/556

8,6/9,4

59,6/68,7

46,7/31,1

6

40

22,7/129,6

125/125

200/250

65

400/50

3162

A 77,2

250,0/1400,0

243,0/1360,0

268,0/1460,0

97,1/97,4

107,4/104,6

108,1

18:100

0,8/6

153.8

10,3/61,1

7,1

90

95

G20 20

221

112/622

8,9/8,9

59,8/67,3

30,8/42,0

6

31

25,5/139,0

125/125

200/250

65

400/50

3726

A 76,4

250,0/1490,0

243,0/1454,0

268,0/1555,0

97,1/97,3

107,4/104,4

108,04

17:100

0,8/6

153.8

10,3/63,5

7,0

90

95

G20 20

255

112/668

9,07/9,11

59,8/67,5

30,8/43,1

6

37

25,5/149,4

125/125

200/250

65

400/50

4306

A 75,3

132,9/1698

124/1649

142,3/1770

96,8/97,7

107,5/104,6

108,7

8:100

0,8/6

2x99,7

6,2/38,1

5,9

90

95

G20 20

179x2

60/389

9,05/9

59,4/69,5

30,3/46,3

6

32

2x13,4/87,9

125/125

200/250

65

400/50

2932

A 78,6

220/2522

212/2440

235/2630

96,5/97,3

107,2/104,7

108

9:100

0,8/6

2x135,8

9,2/51,1

6,8

90

95

G20 20

265x2

104/556

8,6/9,4

59,6/68,7

46,7/31,1

6

40

2x22,7/129,6

125/125

200/250

65

400/50

6324

A 77,2

250/2800

243/2720

268/2920

97,1/97,4

107,4/104,6

108,1

9:100

0,8/6

2x153,8

10,3/61,1

7,1

90

95

G20 20

221x2

112/622

8,9/8,9

59,8/67,3

30,8/42,0

6

31

2x25,5/139,0

125/125

200/250

65

400/50

7452

A 76,4

250/2980

243/2908

268/3110

97,1/97,3

107,4/104,4

108

9:100

0,8/6

2x153,8

10,3/63,5

7,0

90

95

G20 20

255x2

112/668

9,1/9,1

59,8/67,5

30,8/43,1

6

37

25,5/149,4

125/125

200/250

65

400/50

8612

A 75,3

935x1705x1600

935x2140x1600

935x2140x1600

985x2730x1600

985x2730x1600

985x2730x1600

1738x2140x1600 1872x2680x1600 1872x2680x1600 1872x2680x1600

510

625

685

811

925

925

1120

1630

1700

1700

Iker kazánok

07

Optionális kiegészítők

Termék kép

Termék név

Specifikáció

|  | Külső érzékelő | -50 ° C és 70 ° C között működik. Max. távolság 120 m 1,5 mm² kábellel. Tűrés ± 1 K |
| --- | --- | --- |
|  | Hőmérséklet érzékelő | -30 ° C és 125 ° C között működik. Max. távolság 120 m 1,5 mm² kábellel. Tűrés ± 0,5 K |
|  | Merülő hőmérséklet érzékelő | 0 ° C és 95 ° C között működik. Tűrés ± 0,5 K. |
|  | Külső zóna modul | Biztosítja a hőmérséklet alapú zónák háromutas szelepvezérlését. További relét és érzékelő csatlakoztatást igényel. |
|  | Helyiség termosztát | Biztosítja a helyiség hőmérsékletének beállítását és az üzemmód kiválasztását. |
|  | Modbus Module | Biztosítja a kapcsolatot az épületirányítási rendszerekkel (BMS). |

18

19

Füstgáz alkalmazások

IRIS Levegő szabályozó

Levegőbeállítási lehetőséget biztosít radiális légcsatornákban.

A kézi vezérlésű lengéscsillapító beállítható a szükséges légmennyiséghez, és rögzíthető rajta lévő reteszelő mechanizmussal.

Horganyzott acéllemezből készül.

Ideális légáram-beállító és mérőberendezés radiális légcsatornákhoz.

Egységes belső levegőáramot biztosít, állítható íriszátmérővel.

Alkalmas folyamatos használatra -10 ° C és +80 ° C között.

www.gassero.com

Gassero Isı Teknolojileri 6DQ /WG

İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi (Free Zone)

4.Sokak No:8  34957 Tuzla / İstanbul

T: +90 (216) 394 09 85	Rev. 00 / 18.11.2019